## LU
Direction des Services industriels, Lutry |  |  |  |  | Avis d'installation d'eau
|  |  | Réf: | 0
Propriétaire / Entreprise :
Adresse de l'installation:
Architecte / MO :
Contact / n° tél :
Installateur sanitaire :
Contact / n° tél :
Adresse de facturation :
1. Compteur de chantier:
Chèvre de chantier : | Positionnement :
Dimension:
Borne hydrante (Rue) : |  |  |  | BH N° :
Informations: | Compteur avec raccords Storz DN 50 mm - Qmax 35 m3/h
Toute perte ou détérioration du matériel mis à disposition (utilisation de la BH comprise) sera refacturée à l'auteur de l'avis d'installation.
Date souhaitée de pose du compteur :
Durée d'utilisation approximative :
2. Compteur d'alimentation :
|  | Nbre | LU Froide | LU Chaude | Nbre de LU
Cuisine | Evier |  | 2 | 2 | 0 | Dimensionnement
| Lave vaiselle ménager |  | 1 | 0 | 0
| … |  |  |  | 0 | LU max : | 10 | 20 | 30 | 40 | 50
Salles de bains | Receveur de douche |  | 2 | 2 | 0 | 60 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40
| Baignoire |  | 3 | 3 | 0 | 90 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40
| Lavabo |  | 1 | 1 | 0 | 120 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40
| WC avec réservoir |  | 1 |  | 0 | 150 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40
| Urinoir automatique |  | 3 |  | 0 | 300 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50
| Bidet |  | 1 | 1 | 0 | 600 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50
| … |  |  |  | 0
Buanderie | Bassin de lavage - poste d'eau |  | 2 | 2 | 0 | Prise (mm) | Vanne | Conduite PE
| Lave linge domestique |  | 2 |  | 0 | 32 | 1 1/4" | PE 40/32.6 |  | PE 100 S5 SDR 11 - PN 16
[5 empty] | 0 | 40 | 1 1/2" | PE 50/40.8 |  | PE 100 S5 SDR 11 - PN 16
Arrosage | Robinet de puisage pour balcons - terrasses |  | 2 |  | 0 | 50 | 2" | PE 63/51.4 |  | PE 100 S5 SDR 11 - PN 16
| Robinet de puisage pour jardin et garage |  | 5 |  | 0 | 63.5 | 2 1/2" | PE 75/61.4 |  | PE 100 S5 SDR 11 - PN 16
[5 empty] | 0 | 76.2 | 3" | PE 90/73.6 |  | PE 100 S5 SDR 11 - PN 16
Divers | Douche de coiffeur |  | 1 | 1 | 0
| Distributeur automatique de boissons |  | 1 |  | 0 | Compteur :
| … |  |  |  | 0 | LU max. | DN (mm) | Pouces | Q. max
| … |  |  |  | 0 | 42 | 15 | 1/2" | 3.125 m3/h
| … |  |  |  | 0 | 230 | 20 | 3/4" | 5 m3/h
|  |  | Total LU : |  | 0 | 900 | 25 | 1" | 7.875 m3/h
[6 empty] | 3090 | 32 | 1 1/4" | 12.5 m*/h
|  |  | Long. du branchement (m.) : |  |  | 11690 | 40 | 1 1/2" | 20 m3/h
[6 empty] | 46245 | 50 | 2" | 31.25 m3/h
Date souhaitée de pose du compteur : | [5 empty] | Liens sur Avis d'instalation:
3. Compteur d'arrosage |  | (Utilisation uniquement entre mai et octobre)
Type de pose: | Situation: |  | Hors gel:
Vidange
Dimensionnement
Positionnement :
Dimension:
Utilisation:
Date souhaitée de pose du compteur :
Auteur de l'avis d'installation
Date:
Formulaire à renvoyer au format Excel à si@silutry.ch
Validation SILy | A remplir par SILy |  | Référence Sily :
Dimensionnement : | Prise (mm) |  |  | Equivalent :
Situation / Adresse:
N° Parcelle - N° ECA
Conduite existante:
| Branchement : |  |  | Equivalent :
| Compteur (mm) : |  |  | Equivalent :
Remarques :
Approbation REX : |  |  | Date:
Copie à l'architecte:
Copie à l'inst. sanitaire:

## Validation SILY
Direction des Services Industriels, Lutry |  |  |  | Avis d'installation d'eau
|  | Réf: | 0
Validation SILy |  | Référence :
Dimensionnement : | Prise (mm) |  | Equivalent :
Situation / Adresse:
N° Parcelle - N° ECA
| Branchement : |  | Equivalent :
| Compteur (mm) : |  | Equivalent :
Remarques :
Approbation REX: |  | Date:
Copie à l'Architecte:
Copie au Sanitaire: